Άσκηση ΓΜ2 – Υπολογισμός Βαθμού Απόδοσης Λέβητα

Εκφώνηση

Σε λέβητα φυσικού αερίου (ΦΑ) έχουν μετρηθεί οι ακόλουθες ποσότητες:

α) ροή ΦΑ ίση με 12Nm3h,

b) ροή ζεστού νερού  4.700 kgh  και

γ) θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου ζεστού νερού ίσες με 60 oC και 80 oC αντίστοιχα.

Υπολογίστε την απόδοση του λέβητα.

Λύση

Βήμα 1. Συντελεστές Πρωτογενής Ενέργειας

Βήμα 2. Μετατροπή μεγεθών.

Βήμα 3.  Υπολογισμοί

Η θερμογόνος δύναμη του ΦΑ ισούται με  8626kcalNm3.

Για να υπολογίσουμε kWh διαιρούμε με 860 έτσι η Χαμηλή Θερμογόνος Αξία είναι  10kWhNm3.

Η ισχύς εισόδου του καυσίμου είναι:  10kWhNm3∙12Nm3h= 120 kW

Η μεταφερόμενη θερμική ισχύς στο ζεστό νερό είναι:

Q = m∙Cp∙ΔΤ = 4.700 kgh∙4,187 kJkgK * (80-60) = 393.578 kJh = 393.5783600 kWhhh  = 109,32 kW

Απόδοση λέβητα =  109,32120  kWkW= 91,10%