## Slide 1
Διαβάθμιση μόνωσης

## Slide 2
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ (1/2)
  Κατά τη σχεδίαση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διηλεκτρικές καταπονήσεις και η συμπεριφορά της μόνωσης έναντι των καταπονήσεων αυτών.
  Διηλεκτρικές καταπονήσεις:
  Τάση κανονικής λειτουργίας του δικτύου
  Γήρανση στερεών μονώσεων
  Διάσπαση (διάτρηση ή υπερπήδηση)
  Υπερτάσεις (εσωτερικές και εξωτερικές)

## Slide 3
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ (2/2)
  Χαρακτηριστικά των υπερτάσεων:
  σπανιότητα
  μικρή διάρκεια
  Διαβάθμιση μόνωσης
  Μόνωση του αέρα
  Για δίκτυα ονομαστικής τάσεως μέχρι και 220kV κατά τη σχεδίαση λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ατμοσφαιρικές υπερτάσεις, ενώ για δίκτυα ονομαστικής τάσεως άνω των 220kV λαμβάνονται υπ’ όψιν οι εσωτερικές υπερτάσεις.

## Slide 4
ΜΟΝΩΣΗ
  Αυτοεπανερχόμενη μόνωση: ανακτά τη μονωτική της ικανότητα μετά από διάσπαση (π.χ. διακόπτες αέρα, μονωτήρες)
  Μη αυτοεπανερχόμενη μόνωση: δεν ανακτά τη μονωτική της ικανότητα μετά από διάσπαση (π.χ. μόνωση λαδιού, χαρτιού, αερίου)
Self restoring
Insulator
Terminator with
Self-restoring
Insulation on outside and non-self-restoring on inside
Underground Cable with Non-Self Restoring Insulation
https://slideplayer.com/slide/17549675/

## Slide 5
ΜΟΝΩΣΗ
  Αυτοεπανερχόμενη μόνωση: ανακτά τη μονωτική της ικανότητα μετά από διάσπαση (π.χ. διακόπτες αέρα, μονωτήρες)
  Μη αυτοεπανερχόμενη μόνωση: δεν ανακτά τη μονωτική της ικανότητα μετά από διάσπαση (π.χ. μόνωση λαδιού, χαρτιού, αερίου)
https://slideplayer.com/slide/17549675/
Self Restoring
Insulation
Non-Self Restoring Insulation

## Slide 6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
BIL (Basic Impulse Level): είναι η διηλεκτρική αντοχή της μόνωσης στην τιμή κορυφής της τυπικής κεραυνικής κρουστικής τάσης (σε ξηρές συνθήκες)
BIL = 1.0
.5
t2
Virtual tail = 50 micro-seconds
Virtual front = 1.2 micro-seconds
.9
.3
A
B
t1
Virtual Zero
v
t
1.2 x 50 μs
https://slideplayer.com/slide/5779213/

## Slide 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
BIL (Basic Impulse Level): είναι η διηλεκτρική αντοχή της μόνωσης στην τιμή κορυφής της τυπικής κεραυνικής κρουστικής τάσης (σε ξηρές συνθήκες)
BIL = 1.0
v
t
1.1 - 1.29 x BIL
t
https://slideplayer.com/slide/5779213/

## Slide 8
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
BSL (Basic Switching Level): είναι η διηλεκτρική αντοχή της μόνωσης στην τιμή κορυφής της τυπικής τάσης χειρισμών (σε υγρές συνθήκες)
1.0
.5
t2 = 2500 u-sec
v
t
t1 = 250 u-sec
250 x 2500 μs
https://slideplayer.com/slide/5779213/

## Slide 9
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
  Critical FlashOver (CFO) – μόνο για αυτοεπανερχόμενη μόνωση: Είναι η τάση με πιθανότητα 50% διάσπασης του μονωτικού. Ισχύει τόσο για κεραυνικές υπερτάσεις όσο και για υπερτάσεις χειρισμών. Χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό της μόνωσης που χρησιμοποιείται στις γραμμές μεταφοράς και διανομής. Τυπικά το CFO είναι 4-6% μεγαλύτερο από το BIL.
  Chopped Wave Withstand (CWW): Είναι το επίπεδο αντοχής του εξοπλισμού. Εφαρμόζεται μια τυπική κρουστική τάση, αλλά η κυματομορφή κόβεται π.χ. στα 3 μs.
https://slideplayer.com/slide/17549675/

## Slide 10
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
https://slideplayer.com/slide/5779213/
CWW
Chopped Wave Withstand
BIL
Basic Impulse Withstand Level
BSL
Basic Switching Impulse Withstand Level
Typical Values 70-1500kVp
Another form of Lightning withstand is CFO
Critical Flashover Voltage
https://slideplayer.com/slide/17549675/

## Slide 11
V-t ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚH
  Η τάση διάσπασης για μια συγκεκριμένη μόνωση σε ένα διάκενο είναι συνάρτηση τόσο του πλάτους της τάσης όσο και του χρόνου εφαρμογής της τάσης.
  Η καμπύλη τάσης-χρόνου είναι ένα γράφημα που δείχνει τη σχέση μεταξύ της κορυφής των τάσεων διάσπασης και του χρόνου μέχρι τη διάσπαση εφαρμόζοντας μία σειρά κρουστικών παλμών δεδομένης κυματομορφής.
https://slideplayer.com/slide/3970470/

## Slide 12
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Διαβάθμιση μόνωσης καλείται ο συσχετισμός της μόνωσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού του δικτύου με τα χαρακτηριστικά των προστατευτικών συσκευών, έτσι ώστε η μόνωση να προστατεύεται από επικίνδυνες υπερτάσεις
  Μπορούν να επιλεγούν επίπεδα μόνωσης τέτοια, ώστε όλες οι συσκευές να αντέξουν σε οποιεσδήποτε υπερτάσεις
  Μπορούν να εγκατασταθούν προστατευτικές συσκευές σε κατάλληλα σημεία του δικτύου για τον περιορισμό των υπερτάσεων
  Το επίπεδο μόνωσης ορίζεται από την τιμή της τάσεως δοκιμής, την οποία μπορεί να αντέξει η μόνωση της υπό δοκιμή συσκευής

## Slide 13
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Προστασία μετασχηματιστή
  Προστασία Υποσταθμού (Υπαίθριου και GIS)
  Προστασία Γραμμών (Διανομής και Μεταφοράς)
  Προστασία διακοπτών
  Προστασία γεννήτριας

## Slide 14
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
  Διασφάλιση της αξιοπιστίας & της συνέχειας λειτουργίας
  Ελαχιστοποίηση του αριθμού των αστοχιών λόγω υπερτάσεων
  Ελαχιστοποίηση του κόστους σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας

## Slide 15
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Συμβατική μέθοδος
  Στατιστική μέθοδος
  Ημιστατιστική μέθοδος

## Slide 16
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Θεωρούμε μία τιμή υπέρτασης (Us) ως μέγιστη δυνατή εμφανισθείσα και στη συνέχεια ένα συγκεκριμένο ποσοστό ασφαλείας, μέσω του οποίου φθάνουμε στον προσδιορισμό της αντοχής της μόνωση (Uw).
  Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε υπερδιαστασιολόγηση της μόνωσης και σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση της κατασκευής.
  Χρησιμοποιείται για μόνωση που δεν μπορεί να επανέλθει μόνη της μετά από διάσπαση του διηλεκτρικού, όπως σε μετασχηματιστές ή σε καλώδια. Στον εξοπλισμό αυτού του τύπου δίνεται μια πολύ συγκεκριμένη τάση αντοχής γνωστή ως BIL (Basic Insulation Withstand Level) και επαληθεύεται με δοκιμές τύπου.

## Slide 17
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
https://slideplayer.com/slide/3970470/

## Slide 18
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
https://www.electrical4u.com/insulation-coordination-in-power-system/

## Slide 19
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
Η μόνωση του μετασχηματιστή δεν είναι στατιστικής φύσης. Έχει μία τιμή αντοχής σε κεραυνούς και μία τιμή αντοχής σε χειρισμούς.
https://slideplayer.com/slide/17549675/

## Slide 20
https://slideplayer.com/slide/17549675/

## Slide 21
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος
  Εφαρμόζεται για αυτοεπανερχόμενες μονώσεις
  Τυχαίες μεταβλητές
  διηλεκτρική αντοχή της μόνωσης
  εύρος της επιβαλλόμενης υπέρτασης
  Γνωστά:
  η στατιστική κατανομή της τάσης διάσπασης της μονώσης
  η στατιστική κατανομή των υπερτάσεων (προσδιορίζεται από μελέτες υπερτάσεων)

## Slide 22: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του εύρους των υπερτάσεων

## Slide 23: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Στατιστική κατανομή της αντοχής της μόνωσης

## Slide 24: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Κίνδυνος αστοχίας ή κίνδυνος αποτυχίας
Κίνδυνος διασπάσεως
http://www.faadooengineers.com/online-study/post/eee/high-voltage-engineering/130/statistical-methods-for-insulation-coordination

## Slide 25
ΗΜΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του εύρους των υπερτάσεων
Πρόκειται για την υπέρταση χειρισμών ή κεραυνού που εφαρμόζεται στον εξοπλισμό ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου γεγονότος στο σύστημα (ενεργοποίηση γραμμής, επανακλείσιμο, εμφάνιση σφάλματος, εκκένωση κεραυνού κ.λπ.), η μέγιστη τιμή του οποίου έχει πιθανότητα 2% να ξεπεραστεί.
https://slideplayer.com/slide/3970470/

## Slide 26
ΗΜΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Στατιστική κατανομή της αντοχής της μόνωσης
Στατιστική κρουστική τάση αντοχής: Αυτή είναι η μέγιστη τιμή μιας κρουστικής τάσης δοκιμής (κεραυνικής ή χειρισμών), στην οποία η μόνωση παρουσιάζει, υπό καθορισμένες συνθήκες, πιθανότητα αντοχής 90%. Στην πράξη, δεν υπάρχει 100% πιθανότητα αντοχής. Επομένως, η τιμή που επιλέγεται είναι αυτή που έχει 10% πιθανότητα διάσπασης.
Vi
Pw(Vi)
U
Pw(U)
https://slideplayer.com/slide/3970470/

## Slide 27
ΗΜΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Κίνδυνος αστοχίας ή κίνδυνος αποτυχίας
https://slideplayer.com/slide/3970470/

## Slide 28
Vw
V
Pw(V)
ΗΜΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  : υπέρταση, η οποία αν εφαρμοστεί πολλές φορές δεν προκαλεί διάσπαση της μόνωσης στο 90% των περιπτώσεων (στατιστική τάση αντοχής).
  Λόγος ασφαλείας (γ) – Περιθώριο ασφαλείας (ε)
  Μεγάλο γ μειώνει τον κίνδυνο διάσπασης της μόνωσης και αυξάνει τη δαπάνη της μόνωσης
  Όσο αυξάνει το γ μειώνεται η κίνδυνος διασπάσεως της μόνωσης

## Slide 29: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΑΛΥΣΟΕΙΔΗ ΜΟΝΩΤΗΡΑ
https://www.electrical4u.com/insulation-coordination-in-power-system/

## Slide 30: Simple Substation
Breaker
Disconnect
Switch
CT or CCVT
Station Arresters
Power Transformer
Overhead Shield Wire
https://slideplayer.com/slide/17549675/

## Slide 31
https://slideplayer.com/slide/17549675/